项目编号：ZB-20160531-024

盐城工学院招标文件

招 标 项 目         电梯维修保养

投 标 单 位

（盖章）

盐城工学院招投标工作办公室

2016年8月4日

为保质保量、优质高效地做好我校电梯维修保养项目（详见我校电梯基本情况表），经校园网发布招标信息，现诚邀贵单位参与该项目的竞标活动。

一、项目说明

1、我校共有40台电梯需要维保，各台电梯维保到期具体时间见我校电梯基本情况表。

2、在维保期间电梯的维修问题：若电梯在维保期间出现故障或零部件损坏，原则上由维保公司按照零配件的市场价进行维修。

3、维保单位需向甲方提供易损件价目表。

4、不符合本招标文件的投标书，招标方有权确定为无效投标。

5、开标结果见盐城工学院招投标工作办公室网页，不再另行通知。

6、投标单位的投标报价须在电梯维保报价表中填写。

二、资质要求

1、电梯公司必须具有《中华人民共和国特种身被安装改造维修许可证》，资质等级为A级。

2、在电梯维护保养服务中星级不低于3级。

3、必须具有对东芝、奥的斯、日立、凯斯博等电梯的综合维保能力。

三、应提交的投标资料

1、企业营业执照副本及复印件；

2、法定代表人对业务代表授权书；

3、企业基本情况介绍；

4、企业拥有专业设备（仪器），技术人员情况（要求在市区有固定场所、24小时维保值班电话、维保人员）；

5、企业资质证明（要求有特种设备（电梯）安装改造维修许可证）；

6、企业业绩；提供2014年以来具有代表性的电梯维保合同两份以上（复印件）；

7、投标报价表（见后面电梯报价表）；

8、部分易损件报价单。

注：上述资料均须加盖单位公章，中标单位的上述材料将根据需要校验原件。

四、投标保证金

拟参加投标供货的单位须交纳叁仟元人民币诚信保证金。各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（户名：盐城工学院  开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并在2016年8月24日上午10：00前将银行票据交工作人员（盐城工学院希望大道校区行政楼二楼财务大厅）核验，并换取我校财务处收据。若投标人未中标，携带我校财务处收据前来办理投标保证金退款手续（不计息）。中标公司所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，但出现下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

1、在截止日期后送交投标书的；

2、领取标书后退还招标书的；

3、领取标书后不投标的；

4、中标后不与我校签订合同的；

5、中标后未履行合同规定全部条款的；

6、签订合同后转包的；

7、有其它违反标书规定内容的。

五、违约责任

1、商家投标后不得撤回投标书，否则按违约处理。

2、中标单位如果违约，将按下列条款予以处罚：

（1）投标保证金不予退还；

（2）取消今后三年在我校的投标资格；

（3）招标方保留按合同条款追偿供货方赔偿损失的权利。

六、招标要求及付款方式

1、维保期限：

根据各台电梯的维保到期时间与本次中标公司签定维保合同，本次招标40台电梯的维保合同统一签定至二〇一八年十月十一日止，维保费用按实计算。

2、付款方式：

维保费按年结算，每年6月30日前，付清年度维保费用的50%，通过下一年度盐城市质检部门电梯年检后付清余下的年度维保款。电梯年检费用由甲方支付。如检验不合格，其整改费用及复检费由乙方承担，并承担因电梯停运造成的所有损失。

3、维保方案及服务承诺：请投标单位根据学校对电梯使用的特点，以书面形式提供详细的维保方案和服务承诺。

4、详细维保条款将在合同中注明。

七、评标依据

1、竞标单位的维保能力、业绩（10分）。

2、在电梯行业中的资质、星级（10分）。

3、维保服务承诺（10分）。

4、易损件价目清单（20分）。

5、投标报价（50分）（招标方不承诺最低价中标）。

八、本标书未尽事宜由盐城工学院招投标工作办公室负责解释。

附件（一）：电梯清单以及投标报价单

| 序号 | 名称及型号 | 所在位置 | 数量 | 层高 | 维保合同到期时间 | 报价 台/年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝电梯ELCOSMO-G | 人才公寓1-4# | 8 | 11 | 2016.4.22（到期） |  |
| 2 | 凯斯博KA-PGL1000X175EIC | 机械馆 | 2 | 5 | 2016.8.31 |  |
| 3 | 凯斯博KA-PGL1000X176EIC | 机械馆 |  | 5 | 2016.8.31 |  |
| 4 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 博学楼D | 4 | 5 | 2017.1.31 |  |
| 5 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 博学楼A |  | 5 | 2017.1.31 |  |
| 6 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 博学楼B |  | 5 | 2017.1.31 |  |
| 7 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 博学楼C |  | 5 | 2017.1.31 |  |
| 8 | 凯斯博KA-PGL1250 | 模具中心 | 1 | 4 | 2017.1.31 |  |
| 9 | 奥的斯 | 图书馆 | 6 | 8 | 2017.1.31 |  |
| 10 | 奥的斯 | 图书馆 |  | 8 | 2017.1.31 |  |
| 11 | 奥的斯 | 图书馆 |  | 8 | 2017.1.31 |  |
| 12 | 奥的斯 | 图书馆 |  | 8 | 2017.1.31 |  |
| 13 | 奥的斯 | 图书馆 |  | 8 | 2017.1.31 |  |
| 14 | 奥的斯 | 图书馆 |  | 8 | 2017.1.31 |  |
| 15 | 东芝SPACEL-UNI | 仁和楼C | 2 | 5 | 2017.1.31 |  |
| 16 | 东芝SPACEL-UNI | 仁和楼 |  | 5 | 2017.1.31 |  |
| 17 | 东芝SPACEL-UNI | 怀德楼A | 2 | 5 | 2017.1.31 |  |
| 18 | 东芝SPACEL-UNI | 怀德楼B |  | 5 | 2017.1.31 |  |
| 19 | 奥的斯OTIS-SKY | 土木馆 | 1 | 5 | 2017.1.31 |  |
| 20 | 奥的斯OTIS-SKY | 行政楼西南 | 3 | 9 | 2017.1.31 |  |
| 21 | 奥的斯OTIS-SKY | 行政楼西北 |  | 9 | 2017.1.31 |  |
| 22 | 奥的斯OTIS-SKY | 行政楼东 |  | 9 | 2017.1.31 |  |
| 23 | 凯斯博KA-PG2000 | 第二食堂货梯 | 1 | 3 | 2017.1.31 |  |
| 24 | 东芝VFGD | 北区实验楼 | 1 | 5 | 2017.1.31 |  |
| 25 | 东芝TOPS-VR | 北区化工楼 | 1 |  | 2017.1.31 |  |
| 26 | 东芝TOPS-VF3 | 北区化工楼 | 1 | 6 | 2017.1.31 |  |
| 27 | 扬州派利尔电梯TWJ200/AS-PK | 北区图书馆 | 1 | 4 | 2017.1.31 |  |
| 38 | 日立HGE-1050-CO90 | 人才公寓5-6# | 6 | 11 | 2018.4.15 |  |
| 总价 |  |

注：投标单位的折扣、优惠、税费等均折算到每部电梯的年维保费中，若不按要求报价视为废标。

投标单位（盖章）

联系人：                  联系电话：

部分易损件报价单

| 型号 名称 价格 | 东芝SPACEL-UNI | 奥的斯OTIS-SKY | 日立HGE-1050-CO90 | 凯斯博KA-PGL1000X175EIC | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频器主板 |  |  |  |  |  |
| 门电机 |  |  |  |  |  |
| 光电开关 |  |  |  |  |  |
| 门机控制器 |  |  |  |  |  |
| 松闸装置 |  |  |  |  |  |
| 门机变频器 |  |  |  |  |  |
| 光幕 |  |  |  |  |  |
| 液压缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 平层感应器 |  |  |  |  |  |
| 门机马达控制器 |  |  |  |  |  |
| 门机马达 |  |  |  |  |  |
| 旋转编码器 |  |  |  |  |  |
| 电源供应器 |  |  |  |  |  |
| 变频器模块 |  |  |  |  |  |
| 变频器 |  |  |  |  |  |

附件（二）：电梯维保要求和维保内容

1、维保单位负责按《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保（相关日常维护保养项目（内容）和要求摘录见附表）。

2、当电梯出现故障时，乙方接到甲方报修电话，应在 30分钟 内赶赴现场抢修，并确保在  24小时   内排除故障（零配件供应超时除外），保证电梯的正常运行。

3、乙方应配合甲方做好电梯的年检工作，确保甲方电梯通过年检并取得新一年度的《电梯准用证》。

4、电梯（含机房、井道）维保过程中需要更换零配件的须报甲方审批同意后实施，费用由甲方承担。

5、有关处罚事项

未按规定的项目和周期对电梯进行维修保养或乙方接到甲方电梯故障检修电话后未在规定时间内组织抢修，甲方有权在保证金中进行扣减。

具体办法为：

（1）乙方未按规定的项目和周期进行维保，每漏一项扣罚100元，周保养定在每周六、月保养定在每月最后一个双休日，其余按《电梯使用管理与维护保养规则》执行。

（2）乙方未按合同规定时间到达现场（电梯出现故障时），每逾10分钟扣罚100元/次。

附表：电梯日常维护保养项目（内容）和要求摘录

（一）A类：乘客电梯、载货电梯

A1  半月维保项目（内容）和要求见表A-1。

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2  季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |

续表

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。