询 价 文 件

项目名称：精密空调

项目编号：FZB-20181128-085

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八 年 十二 月 四 日

第一部分   询 价 公 告

根据采购计划，盐城工学院现对 精密空调 项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、 项目名称：精密空调

项目编号：FZB-20181128-085

二、项目简要说明：采购精密空调一台

三、投标人资格条件

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人。

（一）基本条件

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员及售后服务工程师，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的法人单位不需）；

3.提供盖公章的多证合一证照（或各自独立的单一证照）副本复印件，提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

4.提供盖公章的、与项目类似的经营业绩证明文件复印件；

5.提供参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

6.投标产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；

7.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包或分包。

（二）其它条件

1、因本次采购项目的施工内容及场地特殊性的要求，投标人必须于2018年12月7日8:00—9:00之间持本单位介绍信及身份证原件（留存复印件）到盐城工学院建军东路校区知达楼A101室集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行踏勘，填写现场踏勘确认函经材料科学与工程学院签字盖章后方可投标，否则视为废标。现场勘查过程中不得涉及产品报价信息。（技术联系人：侯老师 电话：13921886202）

2、投标产品必须通过CCC认证，并提供证书复印件（加盖公章）；提供投标产品的《中国节能产品认证证书》复印件（加盖公章）。

四、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次采购的事项若有补充或修改，敬请自动关注网上发布的信息补充公告。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院招投标管理办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

六、投标起、止时间及要求

投标人请于2018年12月10日8:30—9:00之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院希望大道校区行政楼六楼门厅。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

七、评标时间

2018年12月10日上午9:00。

八、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为： 1400.00 元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件（投标人为法人的需提供）以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按询价文件要求缴纳保证金的视为不响应询价文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标（采购）资料费  100.00  元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

九、采购联系人

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 侯老师          联系电话：13921886202

归口部门联系人：凌老师       联系电话：0515-88298682

招标办联系人：孟老师         联系电话：0515-88168897

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦递交了投标文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、投标人对采购文件有疑问的，需在规定时间与技术联系人对接。

三、投标文件编制要求

1.投标人应按照采购文件及“投标文件的组成及格式”的要求制作投标文件。投标文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表、现场勘查确认函及有关承诺、说明，以及投标人认为需要提供的其它文件。

2.投标文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。投标文件需提供正本1份（正反打印，副本无此要求），副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。

3.投标文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、投标单位全称等字样，由法人签名，并加盖单位公章。

4.投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效。由此产生的不利后果由投标人自行承担。

5.三份投标文件必须装入一个文件袋（盒）中。且在封袋(盒)接缝处加盖骑封章(公章)；不加盖骑缝章或将3份投标文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效投标，将被拒收。

6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、“项目编号”、“标段号”、“请勿于X年X月X日X时X分前启封”、投标人全称、法人签名等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，投标文件将被拒收。

7.不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

四、成交供应商的确定原则：评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评标委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其投标文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。

五、投标人在投标时，必须按要求向采购人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于结果公示结束后无息退还。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；无正当理由放弃中标、拒签合同的，除投标保证金、履约保证金不予退还外，将限制进入盐工市场并上报管理部门。

第三部分  项目需求和质量标准

一、采购清单、技术规格参数、质量标准

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 套 | 1 |
| 总计数量 |  |  | 1 |

- 技术规格参数

| 项 目 | 配置要求 |
| --- | --- |
| 推荐品牌 | 施耐德、易事特、艾默生、英维克 |
| 技术要求 | 1、机组运行环境条件 温度：室内0℃ ~ +35℃ 室外 -15℃ ~ +45℃ 湿度：20%~80%RH 海拔：＜1000米 2、机组电气性能输入电压范围，三相电压：220V/380V(－15%~＋15%)； 频率：50Hz ± 2Hz 3、机组主要参数 总冷量：≥12.5kW； 显冷量：≥11.3kW； 风量：≥2700m³/h； 加湿量：≥2.8kg； 加热功率：≥6kW； |
| 机组的机械性能 | 1、外观工艺：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。 2、操作及维修安全、方便。 3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。 4、 标牌、标记：应平整清晰。 |
| 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 | 1、机房专用空调需按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能； 2、温度调节范围：+18℃ ~ +28℃； 3、温度调节精度： ±1℃ ； 4、湿度调节范围：40% ~ 60%RH； 湿度调节精度： ±5 %RH； 温、湿度波动超限应能发出报警信号。 |
| 机房专用空调机组的机组性能 | 1、机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷， 24℃，45%RH工况下：显热比 ≥0.90； 2、机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比转子式：COP ≥ 3，涡旋式：COP ≥ 3.3； 3、机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 4、机组的室内风机系统能够方便的从机组正面取出进行现场维修，提高系统的可维护性。室内主风机应采用后倾离心式风机送风系统，保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。 5、采用电极式加湿，加湿电极方便拆卸清洗； 6、冷凝风机采用无级调速，高效节能。 7、蒸发器使用亲水铝箔和高效内螺纹盘管，提高换热效率。 8、机房专用空调的控制系统： A. 控制显示系统与存储系统： LCD全中文显示器；图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等； 控制系统应具有多级密码保护功能。 B. 控制群控系统： 具备联动与群控功能； 可共享温湿度设定值。 9、机组应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。 |
| 机房专用空调机组的监控性能 | 1、机房专用空调机组应具有方便的现场监控能力 2、系统应具有三遥性能 遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 遥控项目：空调开/关机 3、系统应具备通信接RS232/RS485接口 。 4、对设备运行参数的设置具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。 5、准确度 对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到 100%；模拟量精确度应达到 交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致 |
| 机房专用空调机组的冷却设备 | 1、机房专用空调机组采用风冷的冷却方式。 2、机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。 3、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。 4、机房专用空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。 5、 机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施 |
| 机房专用空调机组安装特性 | 1、在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 2、室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装 |
| 机房专用空调机组的适用性 | 1、在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。 2、室内空调机组要求100%全正面维护，需可以靠装、并装。 |

- 质量标准

投标产品必须是合格的全新产品，且符合相关国家标准和行业标准。

- 其它要求

投标人可以使用推荐品牌之外的其它生产厂家的产品，其性能参数应等于或者优于推荐品牌，并提供相应技术参数的证明材料，由评审委员会三分之二及以上的委员认定。

二、交货期要求

签订合同后，   7  天内仪器设备安装调试结束、验收合格并交付使用。

三、交货地点

交货地点为：   盐城工学院校内指定地点    。

四、付款方式

经安装调试验收合格后，采购人向中标人支付合同金额的 90  ﹪；其余    10 % 作为质保金，   1 年内无质量问题后付清（无息）。相关支付手续由采购人、中标人协同办理。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，除履约保证金不予退还，招标人将视其情形采取拒付款、退货、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理

五、合同签订

公示结束后   5  日内签订采购合同。

六、售后服务及服务承诺

6.1 服务承诺和质保要求

投标人须承诺所投产品提供2年免费质保服务；必须独立完成所投项目的供货、安装、调试、集成及相关服务；。

6.2 技术服务要求

6.2.1承诺提供免费提供永久技术支持及技术咨询服务。

6.2.2 提供7*24服务，在得到用户电话的服务响应需求后，应于2小时内进行响应，紧急情况维修人员在4小时内必须赶到现场。

6.2.3 所投产品必须均为原厂正宗原装产品，产品要符合国家质量检测标准。随机配件、资料以及软件齐全。服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。

6.2.4   提供操作及维护人员免费培训服务，免费提供使用和维修中文手册。

七、特别说明

7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。

7.2如由于询价文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：投标文件的组成及格式

询价投标文件（正本或副本）

项目名称：

项目编号：

法人签名：

投 标 人（盖章）：

年  月  日

一、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

二、资信证明文件

- 1、多证合一（或营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）证照复印件、加盖单位公章）。

- 2、投标（法人或授权）代表身份证复印件，(原件携带备查)。

- 3、采购文件中规定要求提供的证明文件和投标人认为需要提供的其它文件。

- 注：要求提供资格、资质原件的，必须在投标时携带备查。

三、报价一览表及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我方愿意按照你方             项目询价文件的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、报价一览表                                                                   货币单位：人民币元

| 项目编号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 小计 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款正负偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限：合同签定后 日历天内交货并安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

2.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、数量、价格、质保、项目实施时间等详细说明。

3.提供本采购需求设备详细的配置清单及分项报价。

二、售后服务承诺及说明：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（单位公章）：

年    月    日

四、现场勘查确认函

我公司于2018年 12月  7 日对盐城工学院 精密空调 项目（编号：FZB-20181128-085）现场进行了实地勘查，对现场情况进行了解和确认。

注：此确认函签字盖章后应添加到投标文件中。

勘查单位：（盖章）               申购部门：（盖章）

勘查单位负责人：                 项目负责人：

日    期：                       日    期：