公开招标文件（三次）

项目名称：校内43台电梯维保

项目编号：ZB-20180914-055

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 八年 十二 月 三 日

总  目  录

总目录  …………………………………2

第一章招标公告…………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………5

第三章项目需求和质量标准    ………………11

第四章 评标方法与评分标准……………………………16

第五章 投标文件的组成及格式……………………………17

投标主要文件目录…………………………………………………………………………18

一、投标函………………………………………………………………………19

二、法定代表人授权书…………………………………………………………20

三、投标人资格声明……………………………………………………………21

四、开标一览表…………………………………………………………………22

五、 报价一览表…………………………………………………………………… ……………2 3

六、评分索引表……………………………………………………………….25

七、资信证明文件……………………………………………………………………….26

八、服务承诺……………………………………………………………………………… …….2 6

第一章  招标公告

根据采购计划，盐城工学院就 校内43台电梯维保 项目进行公开招标。本公告为该项目的第三次公告，招标文件仅以本次发布的为准。欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目简介

项目名称：校内43台电梯维保

项目编号：ZB-20180914-055

项目预算： 18万元/年*3年

本次招标为清包形式，共   1   个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

（一）参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的信誉；

4.提供多证合一执照（或各自独立的单一证照）副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

5.本次招标不接受联合体投标。

（二）基于项目特点的其它条件

1、投标人必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，在电梯维护保养服务中星级不低于3级（需提供原件或复印件加盖公章）。

2、提供参加本次政府采购活动前三年内，无违法、违纪、失信记录的声明和无安全生产责任事故承诺保证书。

3、提供近三年来与本项目类似（或与行政、事业单位合作）的经营业绩证明复印件（盖公章）。

4必须具有对东芝、奥的斯、日立、凯斯博等电梯的综合维修能力，提供相应的承诺保证书并加盖公章。

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请自动关注原网发布的信息补充公告。

四、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标文件递交

投标起、止时间、地点： 2018年 12月24日8:30 -9:00；盐城市希望大道中路1号（邮编 224051 ） 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份（正反打印），副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、开、评标时间及地点

2018年12月24日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532中庭会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为：10000.00元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按招标文件要求缴纳保证金的视为不响应招标文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标资料费

招标资料费 200元在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标资料费，无论中标与否均不予退还。2018年10月8日、10月30日参与本项目首次及二次投标缴纳了资料费的合格投标人，本次仍然参与投标的不需再次交纳，投标时出具上次交纳的收据即可。

八、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

归口部门联系人：蒋老师　联系电话： 0515-88168126

招标办联系人：孟老师    联系电话： 0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年十二月三日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于 校内43台电梯维保 项目采购。

2. 合格的投标人要求在市区有固定场所、24小时维保值班电话、专业维保人员。

3 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

4 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告（包括补充公告、更正通知等）发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告（包括补充公告、更正通知等）

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城市政府采购网和盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 电梯维保报价明细表

8.6资信证明文件

8.7评分索引表

8.8服务承诺

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3投标文件封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“标段号”，投标单位全称盖公章，法人签名，编制时间。

9.4 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表，报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号，据实填报，尽可能详细（增加行、列）。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标配置与分项明细报价表内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，封入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的产品技术指标、服务承诺应按等于或高于招标文件中关于技术性能要求、售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定不予退回投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时交工作人员核验，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证明被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人放弃中标资格、中标机会；

14.4.5中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.6中标人承包的工程未通过验收或整改不到位或拒绝整改或无法整改或整改后影响工程质量的；提供的货物、服务低于招标文件要求、投标文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的；

14.4.7投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式五份（正本一份正反打印，副本四份），每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1封袋正面注明投标项目名称、项目编号、标段号，以及“请勿在xx年xx月xx日xx时xx分（开标时间）之前启封”、投标人全称等字样，并加盖公章。

18.1.2在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章（暗标除外）。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退回。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表（携带身份证原件）应准时参加（仅需1人代表投标人即可），并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 投标截止时间前同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其它内容。

20.5开标记录、存档备查由招标人负责，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.7当投标人少于三家时不予开标，由主持人向评委会汇报再作决定。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.5 评标时，评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标人或单项（标段）投标人低于三家时，招标人重新招标；或根据有关规定、结合项目类型，保留改用其它方式进行采购的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐意向中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的意向中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标方工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织招标。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日（采购结果公示之日起）之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑或自己质疑自己。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制（3年）其进入盐城工学院采购市场，并向信用中国网、信用江苏网、政府采购网举报，同时依据有关规定向上级管理监督机关报告。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

- 项目需求和质量标准

一、维保期限：

本次维保招标实行清包形式，维保周期为三年，合同一年一签。时间从2018年12月30日到2021年12月30日止。签合同订后，中标单位立即安排人员负责我电梯日常维护保养工作。

二、维保电梯清单：

| 序号 | 名称及型号 | 所在位置 | 数量 | 层高 | 上轮维保合同 到期时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝电梯ELCOSMO-G | 人才公寓1-4# | 8 | 11 | 2018.10.11 |
| 2 | 凯斯博KA-PGL1000X175EIC | 南区机械馆 | 2 | 5 | 2018.10.11 |
| 3 | 凯斯博KA-PGL1000X176EIC | 南区机械馆 |  | 5 | 2018.10.11 |
| 4 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼D | 4 | 5 | 2018.10.11 |
| 5 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼A |  | 5 | 2018.10.11 |
| 6 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼B |  | 5 | 2018.10.11 |
| 7 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼C |  | 5 | 2018.10.11 |
| 8 | 凯斯博KA-PGL1250 | 南区实习工厂 | 1 | 4 | 2018.10.11 |
| 9 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 | 6 | 8 | 2018.10.11 |
| 10 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |
| 11 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |
| 12 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |
| 13 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |
| 14 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |
| 15 | 东芝SPACEL-UNI | 南区仁和楼C | 2 | 5 | 2018.10.11 |
| 16 | 东芝SPACEL-UNI | 南区仁和楼 |  | 5 | 2018.10.11 |
| 17 | 东芝SPACEL-UNI | 南区怀德楼A | 2 | 5 | 2018.10.11 |
| 18 | 东芝SPACEL-UNI | 南区怀德楼B |  | 5 | 2018.10.11 |
| 19 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区土木馆 | 1 | 5 | 2018.10.11 |
| 20 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼西南 | 3 | 9 | 2018.10.11 |
| 21 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼西北 |  | 9 | 2018.10.11 |
| 22 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼东 |  | 9 | 2018.10.11 |
| 23 | 凯斯博KA-PG2000 | 南 第二食堂货梯 | 1 | 3 | 2018.10.11 |
| 24 | 东芝VFGD | 北区男实验楼 | 1 | 5 | 2018.10.11 |
| 25 | 东芝TOPS-VR | 北区教学楼 | 1 |  | 2018.10.11 |
| 26 | 东芝TOPS-VF3 | 北区化工楼 | 1 | 6 | 2018.10.11 |
| 27 | 扬州派利尔电梯TWJ200/AS-PK | 北区图书馆 | 1 | 4 | 2018.10.11 |
| 28 | 日立HGE-1050-CO90 | 人才公寓5-6# | 6 | 11 | 2018.10.11 |
| 29 | 东芝HOPE-G | 南 第一食堂货梯 | 1 | 3 | 2018.10.11 |
| 30 | 三菱JS-B | 南 第一食堂扶梯 | 2 | 2 | 2018.10.11 |

注：报价单位为元/台/年，投标单位的折扣、优惠、税费等均折算到每部电梯的年维保费中，若不按要求报价投标无效。

三、日常维护保养（A类：乘客电梯、载货电梯）项目（内容）和要求：

A1：半月维保项目（内容）和要求

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

A2 ： 季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

A3：  半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

A4：  年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，以确保安全为前提，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

四、维保地点

盐城工学院迎宾大道校区和希望大道校区。

五、付款方式

凭各楼宇管理人员签字的维保记录，于每年6月30日前，付清年度维保费用的50%，通过下一年度盐城市质检部门电梯年检后（12月25日前）付清余下的年度维保款。电梯年检费用由甲方支付。如检验不合格，其整改费用及复检费由乙方承担，并承担因电梯停运造成的所有损失。

六、合同签订

招标人和中标人应当自公示结束后7日内签订维保合同。

七、服务承诺

1、维保单位负责按《电梯使用管理与维护保养规则》进行维保（相关日常维护保养项目（内容）和要求摘录见上表）。

2、当电梯出现故障时，乙方接到甲方报修电话，应在 30分钟 内赶到现场抢修，并确保在  24小时   内排除故障，保证电梯的正常运行。

3、乙方应配合甲方做好电梯的年检工作，确保甲方电梯通过年检并取得新一年度的《电梯使用合格证》。

4、电梯（含机房、井道）维保过程中需要更换零配件的须报甲方同意后实施，费用由甲方承担。

5、有关处罚事项

未按规定的项目和周期对电梯进行维修保养或乙方接到甲方电梯故障检修电话后未在规定时间内组织抢修，甲方有权在保证金中进行扣减。

具体办法为：

（1）乙方未按规定的项目和周期进行维保，每漏一项扣罚100元，周保养定在每周六、月保养定在每月最后一个双休日，其余按《电梯使用管理与维护保养规则》执行。

（2）乙方未按合同规定时间到达现场（电梯出现故障时），每逾10分钟扣罚100元/次。

八、特别说明

对于在维保期间电梯的维修问题：电梯在维保期间出现故障或零部件损坏，原则上依据维保公司当前的投标报价，充分考虑零配件的市场波动情况，双方协商一致后进行维修。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 | 1.1投标报价超过项目预算的不得分。 1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×65（计算结果四舍五入，保留两位小数） | 65 |
| 二 | 维保业绩 | 提供3年以来与行政或事业单位的电梯维保合同（复印件加盖公章）每提供一份得1分，最高得5分；不提供者得0分。 | 5 |
| 三 | 业内信誉 | 3.1 投标单位在本次采购前六年内未受到相关主管部门（市场管理局）行政处罚并提供相应的承诺保证书者得5分；不提供承诺保证书者及曾受处罚者得0分； 3.2 服务星级为三星的得1分，服务星级为四星的得3分，服务星级为5星的得5分。 | 10 |
| 四 | 人员配置 | 投标公司有2年以上合同关系的持证维修人员（以提供缴纳保险或社保证明材料为准）5名得5分；少一名扣一分，多一名加一分，最高得10分。 | 10 |
| 五 | 维保能力 | 电梯制造企业投标人得5分；非电梯制造企业投标人得3.5分。 | 5 |
| 六 | 易损件报价表 | “易损件报价表”配件越详细越好，价格需真实，每一项包含四种品牌电梯的配件报价，有一项且齐全者可得0.1分，不全不得分。 | 5 |

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：（公章）

法  人：（签名）

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、报价一览表

六、评分索引表

七、资信证明文件技术支持性文件

八、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                    招标文件，我方正式授权_____________(姓名和职务)代表___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标和履约保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录声明 |  |  |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 指 标 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                  日期：  年  月  日

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 元整；小写： 元整。 |  |

注：本表应与“投标报价一览表”总价一致(不含易损件报价表)，否则投标无效。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

五、投标报价一览表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 招标文件条款、采购项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称及型号 | 所在位置 | 数量 | 层高 | 上轮维保合同 到期时间 | 报 价 （ 元/台/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝电梯ELCOSMO-G | 人才公寓1-4# | 8 | 11 | 2018.10.11 |  |
| 2 | 凯斯博KA-PGL1000X175EIC | 南区机械馆 | 2 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 3 | 凯斯博KA-PGL1000X176EIC | 南区机械馆 |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 4 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼D | 4 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 5 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼A |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 6 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼B |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 7 | 上海东芝SPACEL-UNI博学楼 | 南区博学楼C |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 8 | 凯斯博KA-PGL1250 | 南区实习工厂 | 1 | 4 | 2018.10.11 |  |
| 9 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 | 6 | 8 | 2018.10.11 |  |
| 10 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |  |
| 11 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |  |
| 12 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |  |
| 13 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |  |
| 14 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区图书馆 |  | 8 | 2018.10.11 |  |
| 15 | 东芝SPACEL-UNI | 南区仁和楼C | 2 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 16 | 东芝SPACEL-UNI | 南区仁和楼 |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 17 | 东芝SPACEL-UNI | 南区怀德楼A | 2 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 18 | 东芝SPACEL-UNI | 南区怀德楼B |  | 5 | 2018.10.11 |  |
| 19 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区土木馆 | 1 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 20 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼西南 | 3 | 9 | 2018.10.11 |  |
| 21 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼西北 |  | 9 | 2018.10.11 |  |
| 22 | 奥的斯OTIS-SKY | 南区行政楼东 |  | 9 | 2018.10.11 |  |
| 23 | 凯斯博KA-PG2000 | 南 第二食堂货梯 | 1 | 3 | 2018.10.11 |  |
| 24 | 东芝VFGD | 北区男实验楼 | 1 | 5 | 2018.10.11 |  |
| 25 | 东芝TOPS-VR | 北区教学楼 | 1 |  | 2018.10.11 |  |
| 26 | 东芝TOPS-VF3 | 北区化工楼 | 1 | 6 | 2018.10.11 |  |
| 27 | 扬州派利尔电梯TWJ200/AS-PK | 北区图书馆 | 1 | 4 | 2018.10.11 |  |
| 28 | 日立HGE-1050-CO90 | 人才公寓5-6# | 6 | 11 | 2018.10.11 |  |
| 29 | 东芝HOPE-G | 南 第一食堂货梯 | 1 | 3 | 2018.10.11 |  |
| 30 | 三菱JS-B | 南 第一食堂扶梯 | 2 | 2 | 2018.10.11 |  |
| 总价：大写： 元整；小写： 元整 |  |  |  |  |  |  |

注：报价单位为元/台/年，投标单位的折扣、优惠、税费等均折算到每部电梯的年维保费中，若不按要求报价投标无效。如果单价和总价不符时，以单价为准。

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

易损件报价表

| 型号 名称 价格( | 东芝 SPACEL-UNI | 奥的斯 OTIS-SKY | 日立HGE-1050-CO90 | 凯斯博KA-PGL1000X175EIC | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.变频器主板 |  |  |  |  |  |
| 2.门电机 |  |  |  |  |  |
| 3.光电开关 |  |  |  |  |  |
| 4.门机控制器 |  |  |  |  |  |
| 5.松闸装置 |  |  |  |  |  |
| 6.门机变频器 |  |  |  |  |  |
| 7.光幕 |  |  |  |  |  |
| 8.液压缓冲器 |  |  |  |  |  |
| 9平层感应器 |  |  |  |  |  |
| 10.门机马达控制器 |  |  |  |  |  |
| 11门机马达 |  |  |  |  |  |
| 12旋转编码器 |  |  |  |  |  |
| 13电源供应器 |  |  |  |  |  |
| 14变频器模块 |  |  |  |  |  |
| 15变频器 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |

说明：易损件价目清单配件可以增项，越详细越好，价格需真实，每一项包含四种品牌电梯的配件报价，有一项且齐全者可得0.1分，不全不得分。

六、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

七、资信证明文件

1、多证合一证照（复印件、加盖公章）；

2、或营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖公章）；

3、投标（法人或授权人）代表有效身份证件(复印件) ，原件携带备查；

4、招标文件中规定要求提供的证明材料、业绩合同和投标人认为需要提供的其它材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件原件携带备查）。

八、服务承诺

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日