公开招标文件

项目名称：校区消防自动设施维保项目

项目编号：ZB-20181206-076

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年十二月六日

总  目  录

总目录  …………………………………2

第一章招标公告…………………………………3

第二章 投标人须知……………………………………5

第三章项目需求和质量标准    ………………14

第四章 评标方法与评分标准……………………………15

第五章 投标文件的组成及格式……………………………16

一、投标函………………………………………………………………………18

二、法定代表人授权书…………………………………………………………19

三、投标人资格声明……………………………………………………………20

四、开标一览表…………………………………………………………………21

五、投标配置与分项明细报价表……………………………………………….22

六、技术参数响应及偏离表…………………………………………………….23

七、商务条款响应及偏离表…………………………………………………….24

八、评分索引表……………………………………………………………….25

九、资信证明文件技术支持性文件………………………………….26

十、服务承诺工作……………………………………………………………       28

第一章  招标公告

根据采购计划，盐城工学院就 校区消防自动设施维护保养项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人前来投标。

一、项目简介

项目名称：校区消防自动设施维护保养项目

项目编号：ZB-20181206-076

项目预算： 13万元

本次招标共   1   个项目包，不可拆分细项，不可漏项，投标人必须编制投标文件、密封投标文件、递交投标文件，招标人按一个项目开标、评标、选择中标人。

二、投标人资格条件

（一）参加本项目的投标人应具备以下条件：

1.必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人；

2.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

3.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉；提供上年度第三方审计报告或财务报表（成立不满一年的不需提供）；

4.提供多证合一执照（或各自独立的单一证照）副本复印件（盖公章），提供法人或被授权代表人身份证复印件；原件携带备查；

5.提供近三年来与本项目类似的消防维修保养服务合同两份（复印件加盖公章，原件携带备查）；

6.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、失信记录的声明；

7.投标的产品、服务拥有完全的知识产权，或被知识产权拥有人授权；

8.本次招标不接受联合体投标。

（二）基于项目特点的其它条件

1.投标单位必须取得消防设施维护保养检测机构正式资质，指定安全经理人必须取得注册消防工程师资格证书，维修保养服务人员应具有建（构）筑物消防员职业资格或具有国家认可的相关从业资格；

鉴于我省正处于消防设施维护保养检测机构正式资质认可申报过渡期，故投标单位资质可适当放宽：即投标单位必须具备国家认可的资质证书，且从事的消防维修保养服务在其资质证书确定的业务范围内；指定安全经理人必须具备中级消防员及以上资格；维修保养人员必须具有建（构）筑物消防员职业资格或具有国家认可的相关从业资格。

证明材料包括：①消防设施维修保养检测机构资质证书复印件并加盖公司公章；②工作人员的证书复印件并加盖投标人公章

2. 因本项目的施工内容及场地特殊性的要求，投标人必须于2018年12月17日下午14:00—15:00之间到我校保卫处集中签到，由技术联系人统一安排到现场进行勘察并填写现场勘察确认函，勘察内容包括：校区消防自动设施分布位置、现有设施运行情况，全面了解系统技术及招标项目内容，作为投标报价的依据。现场勘察确认函经学校保卫处签字盖章后方可投标，否则视为废标。保卫处的确认函装入投标文件袋中密封。（技术联系人宋老师电话：13851047611）

三、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请自动关注原网发布的信息补充公告。

四、招标文件获得

投标人自行在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/或盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html上下载。

五、投标文件递交

投标截止时间、地点：2019年1月3日 8:30 -9:00；盐城市希望大道中路1号（邮编 224051 ） 盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532投标室。投标文件要求提供正本1份（正反打印），副本4份。投标人请走北门，按门禁要求换证进出。

六、开、评标时间及地点

2019年1月3日9:00 开标。盐城工学院希望大道校区行政办公楼5楼532中庭会议室。投标人须带身份证原件参加开标会。开标结束即予评审。

七、投标保证金

1.本次采购投标保证金金额为： 2500.00  元。

2.投标保证金一律用银行本票（同城）或银行汇票（异地）的方式递交，银行本票或汇票的收款人为盐城工学院（无需填写账号），付款人必须为投标人本人，户名与账号必须与基本账户开户许可证一致。

3.送达投标文件前，投标单位凭银行汇票或本票、开户许可证复印件（投标人为法人的需提供）以及投标人本人身份证到财务处办理相关手续。未按询价文件要求缴纳保证金的视为不响应询价文件情形，其投标文件不予接受。中标人的投标保证金直接转为履约保证金并开具发票，未中标的在评审结束后10日内无息退回。

4.招标（采购）资料费  200.00  元，在递交投标保证金时由财务处工作人员现场收取，可通过现金、支付宝或微信方式缴纳，并开具发票给投标人。投标人交纳的招标（采购）资料费，无论中标与否均不予退还。

八、采购人及联系电话

采购人名称：盐城工学院

技术及归口部门联系人：宋老师   联系电话：0515-88298721

招标办联系人：孟老师    联系电话： 0515-88168897

盐城工学院招投标管理办公室

二〇一八年十二月七日

第二章  投标人须知

一、总则

1. 适用范围：本招标文件仅适用于校区消防自动设施维护保养             项目采购。

2. 合格的投标人

2.1 满足招标公告中“投标人资格要求”的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3. 投标费用

投标人应自行承担与投标有关的所有费用。招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 招标文件的约束力

投标人一旦下载了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并视为自招标公告（包括补充公告、更正通知等）发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

5. 招标文件构成

5.1招标文件有以下部分组成：

5.1.1招标公告（包括补充公告、更正通知等）

5.1.2投标人须知

5.1.3项目需求

5.1.4评标方法与评分标准

5.1.5投标文件的组成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等等；按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6. 招标文件澄清与修改

6.1 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知盐城工学院。盐城工学院认为已发布的招标文件确有必要澄清的，将在盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html发布公告，答复中包括所提问题（但不包括问题的来源）。

6.2 招标文件的修改

6.2.1在投标截止时间三天前，盐城工学院均可以以补充文件的方式，在盐城工学院校园网对招标文件进行修改。

6.2.2盐城工学院有权按照法定的权限推迟投标截止日期和开标日期。

6.2.3修改、补充文件作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

三、投标文件的编制

7. 投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

7.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8. 投标文件的构成

投标文件正、副本至少应提交以下投标材料：

8.1投标函

8.2法定代表人授权书

8.3 投标人资格声明

8.4 开标一览表

8.5 投标配置与分项明细报价表

8.6技术参数响应及偏离表

8.7商务条款响应及偏离表

8.8 资信证明文件技术支持性文件

8.9评分索引表

8.10维保方案

9. 投标文件的编制

9.1 投标人应阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交应交资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应，有可能被视为废标，由此产生的不利于投标人的风险由投标人承担。

9.2 投标人应按招标文件规定的格式认真如实填写投标文件的所有栏目和内容，不得缺项、漏项。

9.3投标文件封面应注明“项目名称”、“项目编号”、“标段号”，投标单位全称盖公章，法人签名，编制时间。

9.4 投标文件应符合投标截止时间前招标人可能发出的澄清、修改或补充文件的要求。

10. 投标报价

10.1 投标报价的货币单位：人民币元。

10.2开标一览表和投标配置与分项报价表。

10.2.1投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表、投标配置与分项报价表。在投标配置与分项报价表中列出所提供设备的品牌、规格型号、生产厂家及相关配件、材质等，据实填报，尽可能详细（增加行、列）。每项货物或服务等只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属有选择的报价，但不计入投标报价总价)。

10.2.2采购人需求的产品供应、安装、调试及有关技术服务等。

10.2.3有关费用处理

招标报价采用总包方式，因此投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

10.2.4招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也应列入报价。

10.3 投标人根据招标内容的要求，准确报价，一经报出，不得更改。

10.4 开标时，当投标配置与分项明细报价表内容与开标一览表内容不一致时，以开标一览表为准。

投标文件的小写金额和大写金额不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.5 未宣读的投标价格信息评标时不予承认。

11. 开标一览表

投标人必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，封入投标文件。

12. 投标人的资信证明文件

投标人必须按照招标文件的要求提供有关资信证明文件，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

13. 技术及售后服务承诺

投标人的产品技术指标、服务承诺应按等于或高于招标文件中关于技术性能要求、售后服务要求提出的标准做出响应。

14. 投标保证金、履约保证金

14.1 投标保证金是为了保护盐城工学院免遭因投标人的不当行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为遭受损失时，可根据第“14.4”条的规定不予退回投标保证金。

对于未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 若中标，投标保证金自动转为履约保证金。

14.3 投标保证金专用凭据须在提交投标文件时交工作人员核验，不可封在投标材料中。

14.4 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

14.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标；

14.4.2投标人提供的有关资料、资格证明被确认是不真实的；

14.4.3投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

14.4.4中标人放弃中标资格、中标机会；

14.4.5中标人在规定期限内未签订合同；

14.4.6中标人承包的工程未通过验收或整改不到位或拒绝整改或无法整改或整改后影响工程质量的；提供的货物、服务低于招标文件要求、投标文件承诺，或检测不合格或提供伪劣产品的；

14.4.7投标人在本次采购活动中有其它任何违法行为的。

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为招标人规定的开标之日后三十（30）日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期期满之前,可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃投标，无息退回投标保证金。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件中的所有规定在延长期内继续有效。

16. 投标文件份数和签署

16.1 投标人应准备一式五份（正本一份正反打印，副本四份），每份投标文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件必须打印或复印，编制投标（响应）文件资料目录，并按顺序装订成册。

16.3 投标人应严格按照招标文件的要求制作投标文件，并按“投标文件的组成及格式”中规定的要求进行签字和盖章。

四、投标文件的密封与递交

17. 投标截止时间

17.1 投标截止时间为招标公告中规定的时间。

17.2因修改补充招标文件，招标人可以按照规定延长投标截止日期。

18. 投标文件的密封与标记

18.1 投标人应将投标文件封装完好。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

18.1.1封袋正面注明投标项目名称、项目编号、标段号，以及“请勿在X年X月X日X时X分（开标时间）之前启封”、投标人全称等字样，并加盖公章。

18.1.2在封袋（盒）骑缝处加盖投标人公章（暗标除外）。

18.2 如果封袋（盒）未按上述要求密封、加写标记或标注不清，招标人对误投或过早启封概不负责。标记标注不清或提前开封的投标文件，招标人将拒收。

18.3 投标截止时间后递交的投标文件招标人将拒收。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，投标无效；由此产生的一切后果由投标人自行承担。

19.2投标人一旦递交投标文件后，不应再对投标文件进行修改，招标人有权拒绝。投标截止时间前如撤回投标，需投标人书面申请并签字。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退回。

五、开标与评标

20. 开标

20.1 招标人将按规定的时间和地点组织开标会议，投标人或委派授权投标代表（携带身份证原件）应准时参加（仅需1人代表投标人即可），并签名以证明其出席。

20.2 开标仪式由招标人主持，监督代表、投标人代表以及有关工作人员参加。

20.3 投标截止时间前同意撤回的投标将不予开封。

20.4 开标时，监督人员或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，招标人将当众宣读投标文件中“开标一览表”的各项内容，以及招标人认为合适的其它内容。

20.5开标记录、存档备查由招标人负责，开标记录应包括开标时宣读的主要内容。

20.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

20.7当投标人少于三家时不予开标，由主持人向评委会汇报再作决定。

21. 评标

21.1  开标后，招标人立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22. 评标过程的保密

22.1 开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得泄露。凡涉及投标人商业秘密的事项，所有当事人无论何时均应严守和维护。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，维护公平竞争，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

23.2 接到澄清要求的投标人应按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

23.3 接到澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

24.对投标文件的初审

24.1 投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，保留或纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应度只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

24.5 评标时，评委会有权要求投标人对投标配置与分项报价作出修正，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

25. 无效投标条款和有关说明

25.1 无效投标条款

25.1.1 未按要求交纳投标保证金的；

25.1.2 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

25.1.3 投标人在报价时采用选择性报价；

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

25.1.5 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

25.1.6其他法律、法规及本招标文件规定的评委会认定属无效投标的情形。

25.2 不予评审

25.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

25.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

25.3 有关说明：有效投标人或单项（标段）投标人低于三家时，招标人重新招标；或根据有关规定、结合项目类型，保留改用其它方式进行采购的权利。

六、定标和质疑处理

26.确定中标单位

26.1 评委会根据本招标文件规定的评标办法与评分标准向招投标领导小组推荐意向中标候选人。

26.2招标人根据评委会推荐的意向中标候选人确定中标人。

26.3 评审结束后二个工作日内，中标候选人名单将在盐城市政府采购网http://www.ccgp-yancheng.gov.cn/和盐城工学院校园网http://zbxx.ycit.cn/Index.html进行公示。

26.4 若有充分证据证明，中标候选人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者与招标方工作人员恶意串通的；

26.4.3 向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其它不正当利益的；

26.4.4 不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

26.4.5 不符合法律、法规约定的其它情形一经认定，招标人有权重新组织招标。

27. 质疑处理

27.1 .1参加投标供应商对中标或者成交结果提出质疑的，应从采购结果公示之日起3日内，以书面形式向招标人提出质疑。非书面形式、3日（采购结果公示之日起）之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

27.1.2对招标文件提出质疑的，为投标截止时间10日前。

27.1.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

27.2 质疑必须有参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）签字, 并加盖单位公章，以书面送达的方式提交。未按上述要求提交的质疑函招标人有权不予受理。

27.3 未参加投标的供应商生产商或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的供应商生产商所提出的质疑不予受理。

27.4  质疑函应当包括下列内容：

27.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

27.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

27.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。

27.5 招标人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标人将告知质疑人进行补正。

27.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标人有权不予受理。

27.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，招标人将在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

27.8 投标人提出书面质疑必须合法、有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑或自己质疑自己。否则一经查实，招标人将没收其投标保证金，限制（3年）其进入盐城工学院采购市场，并向信用中国网、信用江苏网、政府采购网举报，同时依据有关规定向上级管理监督机关报告。

28.中标通知

28.l 中标结果公告期满后，招标人将通知中标人签订合同。

七、签订合同

29.l中标人应按照招标文件规定的时间、地点及确定的相关事项与采购人签订合同，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

29.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标人不得转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人要承担相应赔偿责任。

第三章  项目需求和质量标准

一、项目需求

1、消防维护保养范围

| 南 校 区 | 行政楼 | 包括：海湾集中报警控制器1台、烟感548只、温感88只、手报按钮71只、声光报警器12只、楼显13只、消防广播116只、室内消火栓99套、湿式报警阀3套、水流指示器13套、喷淋头2088只、水泵接合器5套、疏散指示灯118只、应急灯74只、排烟风机12台、排烟防火阀12只、正压送风机3台、排烟口41处、送风口25处、钢质防火门61扇、甲级木质防火门23扇、乙级木质防火门59扇、丙级木质防火门47扇、消防水箱1个、3台喷淋泵、2台消火栓泵、1套气压给水装置。 |
| --- | --- | --- |
|  | 图书馆 | 包括：依爱牌集中报警控制器1台、烟感780只、温感375只、手报按钮76只、楼显18只、声光报警器18只、消防广播80只、应急灯777只、疏散指示灯377只、室内消火栓149套、湿式报警阀6套、水流指示器31套、喷淋头3887套、水泵接合器6套、排烟风机8台、正压送风机7台、排烟口41只、送风口45只、钢质防火卷帘58扇、消防水箱1个、3台喷淋泵、2台消火栓泵、2套气压给水装置。 |
|  | 青教公寓楼 | 包括：消防水池1个、消防水箱1个、2台消火栓泵、1套气压给水装置、2套水泵结合器及管网。室内消火栓50套、木质防火门122扇、钢质防火门4扇、应急灯138套、疏散指示灯60套、灭火器100个、水带枪头50套。 |
|  | 人才公寓楼 | 包括：消防水池1个、消防水箱2个、4台消火栓泵、2套气压给水装置、水泵结合器及管网。室内消火栓154套、水带、枪头308根、灭火器308个、应急灯448个、疏散指示灯56个。 |
|  | 消防泵房 | 包括：电气柜4台、消火栓泵2台、喷淋泵3台、消防管网。 |
|  | 其它部分 | 包括：博学楼顶消防水箱1个及1套气压给水装置。 |
| 北 校 区 | 图书馆 | 包括：海湾通用火灾报警控制器1台、烟感探头313只、温感探头23只、楼显7台、疏散指示灯150套、应急灯75只、室内消火箱25套、离心泵1台、稳压泵1台、水泵接合器2套、室外消火栓2套、防火卷帘8扇、木质防火门19扇。 |
|  | 行远楼 | 包括：海湾火灾报警控制器1台、烟感探头378只、温感探头21只、手报按钮46只、楼显12只、消防泵2台、疏散指示灯116只、应急灯30只、室内消火箱73只、消防泵2台、水泵接合器1套、防火卷帘9扇、木质防火门29扇。 |
|  | 知达楼 | 包括：稳压泵2台、室内消火箱69套、室外消火栓3套、水泵接合器4套。防火卷帘12扇、木质防火门47扇、应急灯104只、疏散指示灯109只、 |
|  | 体育馆 | 包括：应急灯17只、疏散指示灯84只、室内消火箱36套、稳压泵2台、水泵接合器1套、木质防火门29扇。 |

2、对上述范围内自动设施、联动设备的首次检查维修保养后，确保无故障正常运行。

二、消防维护保养内容

1、确保项目需求范围内消防设施正常运行工作，按时提供维保工作记录。具体包括： ①火灾自动报警及联动系统 ；②自动喷淋给水灭火系统；③消火栓给水灭火系统  ；④消防广播通信系统；⑤应急照明及疏散指示系统；⑥通风、机械排烟系统；⑦防火分隔系统；⑧消防泵房系统 ；⑨楼内移动灭火器材；⑩消防电梯、消防电源等消防设施。

2、安排安排专人担任消防安全经理人，专职负责招标单位消防维保工作。

3、配合招标单位积极开展消防安全宣传，定期组织消防演练和培训。

三、维护保养服务要求

（一）火灾自动报警及联动系统

1、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾记忆功能和主备电源自动转换功能。

2、每月检查消防控制室或消防值班室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、层显（或区域控制器）、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

3、每月检查探测点的显示，联动程序。

4、每月检查备用电的充放电功能。

5、每月检查探测器肮脏度、灵敏度、自动环境补偿、预报警、响应域值、通讯故障及其他必要的功能试验。

6、每月检查模块通讯故障、自动诊断、历史记录。

7、每月检查手动报警按钮外观有无损坏，报警及指示灯是否正常。

8、每月检查本系统的值班记录，同物业管理部门消防值班人员共同做好维护保养的记录。

9、每月检查声光报警器（警铃）音响度、灵敏度，部位的正确。

10、每年检查下列功能：

（1）采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。

（2）试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。

（3）自动或手动试验相关联动控制设备的控制和显示功能。

（4）对系统回路电压、回路地阻、回路对地电阻进行检查、测试。

（5）对消防电话插孔和对讲电话，按实际安装数量的30%进行通话试验。

（6）综合上述各分项试验，测试消防主控屏的报警、故障显示、消音、复位、火灾记忆功能，并进行消防主电源和备用电源的自动切换模拟试验和充放电实验，对非消防电源切换、空调、疏散指示标志等设备的联动进行模拟试验。

（二）自动喷淋灭火、消火栓灭火系统、消防泵房系统

1、每月检查消防泵房工作环境及喷淋泵、消防泵、稳压设备、电源控制柜、蝶阀、闸阀、止回阀、湿式报警阀、水泵接合器、储水设备等是否处于正常状态。

2、每季度检查功能：

（1）启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动，测试管网阀门的严密性能，对系统的供水能力和联动启动泵功能，同时试验主、备泵的供水情况。

（2）试验远距离启动泵按钮启动消防泵，抽检数量不少于总数的20%。

（3）末端试水、屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。

（三）通风、排烟系统

1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜，送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

2、每年检查下列功能：

（1）试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽查楼层数量不少于总数的50%。

（2）试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

（3）试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。

（四）防火分隔系统

1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭障碍物，门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。

（2）用手动按钮启动防火卷帘门，抽检数量不少于总数的30%。

（五）应急照明、疏散指示系统

1、每月抽检安全出口疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态，方位是否正确。发现和告知指示灯及标志损坏情况，应及时修复。

2、每季试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度，抽检数量不少于总数的20%。

（六）消防通讯、事故广播系统

1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。

（2）试验选层广播、抽检数量不少于总数的30%。

（3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。

（七）移动灭火器材

1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。

2、每年度检查灭火器压力、有效期等，必要时做喷射试验，抽检数量不少于总数的30%。

（八）其他

1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、消防电源及切换设备等是否处于正常完好状态。

2、每年度检查下列功能：

（1）试验消防电梯的紧急迫降功能。

（2）试验消防电源的切换功能。

（3）切断非消防电源功能。

3、每年配合招标单位组织消防演练两次（提供技术支撑和一定的经费支持，不少于每年2次）。

4、安全经理人需定期向招标单位通报消防安全情况，报告涉及消防安全的重大问题，提出整改方案及措施。

四、维护保养中零配件免费项目

1、探头底座；2、手动报警按钮底座；3、消火栓按钮底座；4、模块底座；5、损坏的喷淋头；6、电工胶布；7、生料带；8、号码管；9、黄蜡管；10、铅封（灭火移动器材）；11、阀芯（灭火移动器材）；12、压力表（灭火移动器材）；13、密封圈（灭火移动器材）；14、喷嘴（灭火移动器材）；15、固定螺丝（探头底座）；16、探头清洗；17、橡胶垫片；18、螺丝；19、螺母；20、平垫片；21、弹簧垫片；22、白厚漆；23、黄油；24、麻丝；25、砂纸；26、砂条；27、开口销；28、自攻螺丝（标志灯固定）；29、应急灯灯泡；30、消火栓密封圈；31、卡箍件密封圈；32、水泵接合器密封圈；33、大楼末端试水压力表；34、手动报警按钮玻璃；35、消火栓按钮玻璃；36、电话手柄插头；37、电话分机插头；38、电话分机插孔。

合同履行期间，因更换设备与系统软件不匹配的，中标人免费提供升级软件。

五、设施配件更换非免费项目费用确定办法

消防系统日常运行过程中损坏、短缺的部件，以及在系统功能测试过程中确定为不合要求的部件，能维修的中标人应负责维修，免费项目内容内的零配件中标人应免费更换，免费项目以外需要更换的材料，中标人应及时向招标人书面说明情况，由双方共同论证确定，价格须由双方共同考察市场确定，待招标人认可后方可实施，材料费由招标人承担。所有更新的材料设备为国家定点企业的合格产品，并提供产品质量认证证书，合格证书等，所更换的设备与原系统所使用的设备一致，且提供一年的质保期，所有材料要求以旧换新。

六、服务响应承诺

中标人应提供24小时不间断的电话支持服务，若系统有任何异常情况，在招标人通知中标人后，中标人应在30分钟内做出响应，在2小时内赶到现场对问题进行解决。

设施检测需提前3天告知招标方，以便学校合理安排教学和工作秩序。

七、中标人应该为招标人建立消防系统设施运行使用档案，安排从事消防设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，定期回访，每年中标人与招标人共同进行一次系统的全面检查，任何缺陷由中标人负责修理，在修理后，中标人将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给招标人，报告一式两份。

八、中标人应该配合招标人做好消防部门的检查验收，保证每次验收合格。中标人应认真执行国家有关规定，服从盐城市消防管理部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

九、违约界定和处理

1、中标人如有下列情形之一的，将视为违约：

（1）未按规定的时间完成本合同的维保工作内容；

（2）提供的服务与本合同所要求的不一致；

（3）提供的零配件质量和性能有问题，按规定属不合格产品；

（4）未认真履行维保工作，采取转包、分包的；

处理约定：中标人出现上述任一违约行为一次将由招标人依据情况轻重扣罚1%的维保费用。

（5）相关权威部门年度检查验收不合格；

处理约定：一旦发生验收不合格并经权威部门认定是中标人责任，招标人拒付全部维保费用。

（6）在中标人维保期间，经权威部门认定，是因为维保工作不到位，消防设施不起作用导致的损失由中标人承担。

2、招标人如有下列情形之一的，将由招标人负责处理：

（1）消防系统运行中，操作不当造成的系统不能正常工作，零配件损坏的；

（2）发生自然灾害和火灾事故，造成消防系统损坏的；

（3）人为破坏造成的损失。

十、合同期限：

本次签定的维保合同期限为一年。根据《关于做好消防技术服务机构资质许可和注册消防工程师注册及执业活动管理有关问题的通知》（苏公消﹝2018﹞7号）文件精神，如中标单位在2019年10月1日前取得文件规定的正式资质许可，可续签后二年（2020、2021年度）的维保合同，合同其他条款不变。

十一、付款方式：

维保合同签订后，每半年考核一次，考核时达到服务质量良好，响应及时，维保质量优秀、系统正常运行的要求，支付维保费用50%；合同规定的一年维保期滿且考核合格支付剩余50%维保费用。

十二、报价要求：

请按照下述1、2两项总价报价。

1、现有设备检查维修，确保设施完好正常运行后的报价。

2、按承包1年维修保养，完成招标文件要求提供的全部服务的费用投标报价。

十三、特别说明

如果招标文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时补充说明。如投标人不作补充说明，评委会将从有利于招标人的角度出发，认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四章  评标方法与评分标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法确定中标候选人。按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准

本项目评分总分值为100分。

1. 报价（70分）

1.1投标报价超过项目预算的不得分。

1.2 以合格投标人中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

1.3 各有效投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×70（计算结果四舍五入，保留两位小数）

2.维保方案（25分）

各投标人应根据现场勘察情况及招标文件第三部分《项目需求及有关说明》的要求编制详细维保方案。维保方案详细可行、优秀得25～21分；良好得20～16分；中等得15～11分；一般得10～6分。

3.业绩（3分）

投标人须提供2016年1月1日之后与本项目类似消防工程项目建设安装合同或维护保养项目合同二份，每多提供一份合同得1分，最高得3分。

4.售后服务（应急响应服务）（2分）

在响应招标人“项目需求及有关说明”中的各相关要求的基础上，投标人每承诺的其他增值售后服务一项，得1分，最高不超过2分。

第五章  投标文件的组成及格式

投 标 文 件(正本或副本)

项目名称：

项目编号：

投标人：（公章）

法  人：（签名）

年  月  日

投标主要文件目录

一、投标函

二、法定代表人授权书

三、投标人资格声明

四、开标一览表

五、投标配置与分项明细报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、评分索引表

九、资信证明文件技术支持性文件

十、服务承诺

一、投标函

盐城工学院：

根据贵方的                    招标文件，我方正式授权_____________(姓名和职务)代表___________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细阅读全部招标文件及其澄清、修改、补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，或中标后拒绝签订合同，或在项目的实施全过程中由于我们的违法违规，我们同意投标和履约保证金被贵方没收。

6.同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件、投标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地       址：

邮       编：

电       话：

传       真：

投标人开户行：

账       户：

投标人（单位公章）：

投标人授权代表姓名（签字）：                     手机：

日期：_______年____月____日

二、法定代表人授权书

本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理_____（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

日    期：

三、投标人资格声明

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 经济类型 |  |  |
| 前三年内政府采购活动中有无重大违法纪录声明 |  |  |  |  |  |
| 是否依法纳税 |  |  | 是否依法缴纳社会保障资金 |  |  |
| 投 标 人 概 况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
|  | 资产 情况 | 净资产： 万元 |  | 固定资产原值： 万元 固定资产净值： 万元 |  |
|  |  | 负 债： 万元 |  |  |  |
| 财务状况 （最近两年） | 指 标 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润 （万元） |
|  | 年 |  |  |  |  |
|  | 年 |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、准确的。如贵方要求，我们同意提供相关更为详细的证明文件。

授权代表签字：

授权代表的职务：

电话号和传真号：

投标人（单位公章）:                  日期：  年  月  日

四、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写）： 元整；小写： 元整。 |  |
| 项目实施时间(供期或工期)： |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

填写说明：请准确清楚填写。

五、投标配置及分项明细报价表

盐城工学院：

本公司愿意遵照                 招标文件条款、采购项目需求作如下报价：

货币单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产商 | 配置参数等相关说明（可附页) | 数量 | 投标单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币大写： 元整；小写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施时间(工期或供期)：签订合同后 天内供货、安装调试完毕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、明细报价表应认真仔细、据实填写，包括产品的品牌、型号、厂商、配置参数、数量、价格、质保、安装、调试、培训、必不可少的部件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费，尽可能详细。标准备件赠送，不计入总价。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准；

…………………

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

年    月    日

六、技术参数响应及偏离表(如有)

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出 符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：                   单位公章：

年  月  日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表（如有）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 项目完成时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日

八、评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

九、资信证明文件技术支持性文件

1、多证合一证照（复印件加盖公章）；

2、或营业执照、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

3、投标（法人或授权人）代表有效身份证件(复印件加盖公章) ，原件携带备查；

4、消防设施维修保养检测机构资质证书复印件并加盖公司公章。

5、工作人员的证书复印件并加盖投标人公章，原件携带备查。

6、近三年来与本项目类似的消防维修保养服务合同两份（复印件加盖公章，原件携带备查）

7、招标文件中规定要求提供的证明材料、业绩合同和投标人认为需要提供的其它材料（招标文件要求提供原件的必须在投标文件中提供，没有要求的提供复印件原件携带备查）。

十、服务承诺

法定代表人或授权代表签字：

单位公章：

年  月  日